ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/νση : Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

## Τμήμα Προμηθειών					ΑΔΑ :	      ΒΕΔΑ46ΨΧΞΧ-Γ1Ε

## Πληρ.: Κ. Σ. Αλεξίου					Αθήνα,       15-03-2013

## Τηλ. :  210-880.2792					Αρ. πρωτ. : 29201

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : «Ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων αδιάλειπτης παροχής

ηλεκτρικής ενέργειας »

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) έχοντας υπ’ όψιν :

- Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 58192/99 (ΦΕΚ 61/Β/00) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

- Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 58193/99 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

- την με αρ. 35/3376/11-01-13 (ΦΕΚ 9/14-01-13) Υπουργική Απόφαση, με την οποία        ορίζονται τα μέλη Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

- Τo από 01-03-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Πληροφοριακής,

- Την με αρ. 27779/13-03-2013 με αρ. αν. 191 δέσμευση πίστωσης ΑΔΑ ΒΕΔ246ΨΧΞΧ-5ΗΤ

πρόκειται να προβεί στην ανάθεση, κατόπιν υποβολής προσφορών, του έργου «Ετήσια παροχή συντήρησης συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας», με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για 2 UPS σύμφωνα με τους Γενικούς όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα.

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να καταθέσετε έγγραφη κλειστή προσφορά στην Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, μέχρι 19-03-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για τρεις (3) μήνες.

Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών

Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ

Συνημμένα : σελ. 6

Εσωτερική διανομή :

- Δ/νσης Πληροφορικής

- Επιτροπή Προμηθειών (κ. Ι. Σιούφας)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- RUTECH ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αδελφών Γιαννίδη 16, Τ.Κ. 183 46 Αθήνα

Υπόψη κ. Κ. Πυλαρινού

τηλ.	210 9531260

φαξ	210 9510380

email  k.pilarinos@rutech.gr

- ELECTRON LINE Α.Ε.

Λεωφ. Αλίμου 76, Τ.Κ. 164 52 Αργυρούπολη

Υπόψη κ. Δ. Γκαϊνά

τηλ.	210 9915911

φαξ	210 9915980

email   info@hmenergy.gr

- V POWER Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Βυζαντίου & Ομορφοκκλησιάς 12, Τ.Κ. 142 34 Καλογρέζα

τηλ.	210-2791829

φαξ	210- 2791826

email  technical@vpower.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ανάθεση κατόπιν υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας - UPS», με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι προσφορές θα αναφέρονται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας» για 2 UPS PYRAMID DSP PDSP 340 40 KVA, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών που εμφανίζεται στο Παράρτημα Β και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου που περιγράφεται στο Παράρτημα Β ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά κάθε υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως σε ένα (1) αντίτυπο στην ελληνική γλώσσα και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

- Ο παραλήπτης : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

- Ο αριθμός της πρόσκλησης

- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς

- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επίσης, στον φάκελο αυτό τοποθετείται κάθε άλλο στοιχείο που κατά την γνώμη του ενδιαφερομένου προβάλλει τυχόν πλεονεκτήματα των προσφερομένων υπηρεσιών και είναι υποβοηθητικά στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Προμηθειών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να την μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε είτε εγγράφως είτε με προφορική συνέντευξη συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει απαραίτητη.

Ο χρόνος ισχύος των τιμών των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που γίνονται για μέρος του έργου ή δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την απόρριψη της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό επί τοις εκατό. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ

Στον ανάδοχο που θα κατακυρωθεί το έργο αποστέλλεται σχετική απόφαση, με την οποία υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης αυτής, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω προθεσμίας να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 58192/99 «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της πρόσκλησης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκλήθηκε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για την διαδικασία κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 της ΚΥΑ 58192/99.

Απαγορεύεται ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση του έργου και τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται έκπτωτος κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 58192/99.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Λογιστηρίου στα κεντρικά γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η καταβολή του συνολικού τιμήματος στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και αφού προηγουμένως η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Οργανισμού πιστοποιήσει την προσήκουσα εκτέλεση του έργου για τον κάθε μήνα με σχετικό πρακτικό παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 8

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης, εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή ματαίωσης της διαδικασίας αζημίως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η ανάληψη της συντήρησης των δυο (2) συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Σκοπός της Σύμβασης είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και ποιότητας στη λειτουργία των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS).

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, την προληπτική συντήρηση, τις επιδιορθώσεις βλαβών, τις γενικές επισκευές, τις επιθεωρήσεις ασφαλείας, τον τεχνικό καθαρισμό των UPS και γενικά για όλες τις εργασίες που είναι αναγκαίες, ώστε να παρέχονται στους χρήστες αξιόπιστες, αδιάλειπτες, ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

- Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα χρονοδιαγράμματα του κατασκευαστή, τις επιπλέον ζητούμενες απαιτήσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που ορίζονται στο παρόν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέτει σχετική εμπειρία σε ανάληψη αντίστοιχων

έργων εγκατάστασης και συντήρησης μονάδων UPS.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS)

Ο συνολικός αριθμός των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) που είναι εγκατεστημένα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι δυο (2) σε παράλληλη συμμετρική λειτουργία .

ΤΥΠΟΣ UPS: INFORM ON-LINE UPS

MODEL: PRY AMID DSP

TYPE: PDSP 340

ΙΣΧΥΣ: 40 KVA

2X UPS in Symmetric Parallel Operation

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι εξής :

- Οπτικός έλεγχος του συστήματος.

- Έλεγχο της λειτουργίας κάθε βαθμίδας των UPS (ανορθωτής, φορτιστής, μετατροπέας, bypass)

- Έλεγχος ικανότητας αυτόνομης λειτουργίας

- Έλεγχος συσσωρευτών – Μέτρηση Τάσης Συστοιχίας

- Έλεγχος φόρτισης συσσωρευτών

- Εσωτερικό καθάρισμα του UPS (από σκόνες κ.α)

- Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων ψύξης

- Έλεγχος συνδέσεων και σφίξιµο αυτών

- Έλεγχος-Μέτρηση τάσης, ρεύματος, συχνότητας εισόδου για όλες τις φάσεις

- Έλεγχος-Μέτρηση τάσης, ρεύματος, συχνότητας εξόδου για όλες τις φάσεις

- Προσομοίωση - δοκιμή διακοπής της τάσης του δικτύου

- Έλεγχος συστήµατος µεταγωγής από UPS σε By-pass

- Έλεγχος ισοκατανομής φορτίων ανά φάση

- Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών

- Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών και alarm

- Έλεγχος των Test Points

- Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm

- Οπτικός έλεγχος γείωσης

Επιπλέον των παραπάνω εργασιών σε μια εκ των δύο προληπτικών συντηρήσεων, που θα υποδείξει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θα εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες :

- Δοκιμές διακοπής της τάσης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

- Δοκιμές γενικού διακόπτη τροφοδοσίας των UPS

- Εκφόρτιση συσσωρευτών και επαναφόρτιση

- Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και control

- Έλεγχος πλακετών

8.   Λεπτομερής έλεγχος του συστήματος

9.   Λεπτομερής έλεγχος του συστήματος γείωσης

10. Έλεγχος όλων των καλωδίων τροφοδοσίας και αναχωρήσεων

Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται δύο (2) φορές τον χρόνο – μία (1) ανά εξάμηνο - για κάθε μονάδα UPS, σε εργάσιμες ώρες & ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-16:00). Σημειώνεται ότι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης που απαιτούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενδεχομένως να περιέχουν επιπλέον εργασίες αυτών που αναφέρονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να προβαίνει µε ειδικευμένους τεχνικούς του στην επιδιορθωτική συντήρηση της εγκατάστασης και την άρση των βλαβών που τυχόν εµφανιστούν σε αυτήν, καθώς επίσης και στην εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης των βλαβών, τις οποίες αναγγέλλει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως, ηλεκτρονικά (email) ή / και τηλεφωνικώς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τεχνικό του, 8 ώρες την ημέρα, 5 ηµέρες την εβδομάδα, ώστε αυτός να επισκεφθεί την τοποθεσία εγκατάστασης των UPS προς διερεύνηση της βλάβης, αμέσως μετά την αναγγελία της από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός  4 ωρών το πολύ.

Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί τις επισκευές στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Μετά το πέρας των εργασιών προληπτικής συντήρησης ή των εργασιών διορθωτικής συντήρησης και άρσης βλαβών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει, εντός 3 εργάσιμων ημερών, αναλυτική τεχνική έκθεση

- για το σύνολο των εκτελούμενων εργασιών τόσο κατά τις περιπτώσεις των προληπτικών συντηρήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω σημεία.

- κατά τις περιπτώσεις επιδιορθωτικών συντηρήσεων και άρσης βλαβών που τυχόν εμφανιστούν, για το σύνολο των εκτελούμενων εργασιών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομερή περιγραφή της βλάβης, τα αίτια της βλάβης, τις ενέργειες αποκατάστασής της, την ώρα αποκατάστασής της, καθώς επίσης και προτεινόμενες τεχνικές λύσεις για μελλοντική αποφυγή επανάληψης της βλάβης.